## Общие регистры
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Тип данных | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Реализовано:
PLC_SoftVer | 200 | 4 | hex | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2 | +
PLC_Config | 204 | 2 | hex | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 | + | ± - никак не используется
PLC_PMAddr | 206 | 2 | int | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 | +
PLC_Durat | 208 | 4 | int | Время с момента запуска, с | ч | ПО |  | +
PLC_CM_State | 212 | 4 | int | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2 | +
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 | int | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ | +
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 | int | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ | +
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 | int | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд | +
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 | int | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд | +
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 | int | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ | +
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 | int | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ | +
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 | int | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд | +
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 | int | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд | +
PLC_PowerDefect | 248 | 2 | int | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2 | +
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 | hex | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2 | +
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 | hex | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2 | +
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 | hex | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2 | ±
Reserv | 264 | 68 | string | РЕЗЕРВ | ч | ПО
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 | string | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации | ±
PLC_DeviceType | 1356 | 4 | hex | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2 | +
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 | hex | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2 | +
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 | hex | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485 | ±
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 | hex | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486 | ±
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 | int | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется | +
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 | int | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется | +
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 | int | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется | +
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 | int | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется | +
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 | int | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется | ±
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 | int | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется | ±
PLC_DualControl | 1388 | 2 | int | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2 | ±
Reserv | 1390 | 64 | string | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ

## Общие регистры - подробно
В списке сверху старшие биты, снизу - младшие. Внутри переменных биты от ст к мл
| Кол-во бит | Название | Соответсвие типа модуля
| 1. Версия ПО |  | Номер | Название модуля | Тип модуля | Модификация модуля | Ревизия модуля
| 1 | 1=ПО в процессе разработки | 1 | МПД | 1 | 0 | 0
| 4 | Доп.информация | 2 | МВД | 2 | 0 | 0
| 10 | Версия ПО | 3 | МВД-У | 3 | 0 | 0
| 9 | Тип модуля | 4 | МПТ | 4 | 0 | 0
| 4 | Модификация модуля | 5 | МВА | 5 | 0 | 0
| 4 | Ревизия модуля | 6 | МПА | 6 | 0 | 0
|  |  | 7 | МПИ_У | 7 | 0 | 0
| 2. Тип устройства |  | 8 | МСР | 8 | 0 | 0
| 5 | Резерв | 9 | МПЧ | 9 | 0 | 0
| 5 | Объект применения | 10 | МППТ | 10 | 0 | 0
| 5 | Партия | 11 | МПИ | 11 | 0 | 0
| 9 | Тип модуля
| 4 | Модификация модуля
| 4 | Ревизия модуля
3. Адрес устройства
| 8 | Резерв
| 4 | адрес шасси
| 4 | адрес модуля
4. Конфигурация устройства
| 4 | резерв
| 4 | 2 Доп свитч (при наличии)
| 4 | 1 Доп свитч (при наличии)
| 4 | Основной свитч
5. Неисправность питания
| 12 | Резерв
| 1 | 1V5
| 1 | 1V3.3
| 1 | 2V5
| 1 | 2V3.3
6. Неисправность шины
Резерв
| 1 | Неисправность по таймауту
| 1 | Количество битых пакетов подряд > уст. значения
7. Неисправность самодиагностики
| 8 | Резерв
| 64 | Неисправность в каналах
| 1 | Резерв
| 1 | Неисправность в ПО 1ой шины
| 1 | Неисправность в ПО 2ой шины
| 1 | Неисправность в ПО арбитра ОЗУ
| 1 | Версия ПО и тип модуля не совпадают
| 1 | Ошибка при загрузке данных из ПЗУ
| 1 | Неисправность питания
| 1 | Некорректная ЦРЦ прошивки
8. Ошибка выполнения команды
| 6 | Резерв
| 1 | Ошибка инициализации: соединение не установлено
| 1 | Ошибка инициализации: соединение было установлено ранее
| 1 | Ошибка инициализации: существует соединение по другой шине
| 1 | Одновременное управление
| 1 | Некорректная ЦРЦ прошивки
| 1 | Неизвестная команда
| 1 | Недопустимая команда
| 1 | Недопустимый диапазон р-ров
| 1 | Не завершено выполнение пред. команды
| 1 | Команда составлена не правильно
9. Состояние автомата выбора УМ
| Цифровой код | Состояние, соответствующее коду
| 0х10 | Неизвестное состояние
| 0х09 | Модуль инициализирован, управление по шине 2
| 0х06 | Критическая неисправность
| 0х05 | Управление не осуществляется (снятие инициализации)
| 0х04 | Модуль инициализирован, управление по шине 1
| 0х01 | Модуль не инициализирован
10. Серийный номер
| 16 | Резерв, тип модуля, модификация, ревизия
| 16 | номер устройства
11. Реакция при одновременном управлении
| 0х00 | Возврат ошибки при запросе на одновременное управление
| 0х01 | Формирвание критической неисправности после 4 запросов подряд
| 0х02 | Передача права управления
Тип операции
|  |  | 0 | Чтение
|  |  | 1 | Запись
Тип диапазона
|  |  | 0 | bool
|  |  | 1 | float
|  |  | 2 | int
|  |  | 3 | MPI
|  |  | 4 | diagn comm
|  |  | 5 | diagn ch

## Сервис байт и свитч
В сервис байте биты от старшего к младшему
Сервисный байт периферийного модуля
Номер бита | Длина (бит) | Назначение
0 | 1 | Инициализация (0 – не инициализирован, 1 – инициализирован)
1 | 1 | Неисправность самодиагностики
2 | 1 | Резерв
3 | 1 | Резерв
4 | 1 | Неисправность (1 шина)
5 | 1 | Неисправность (2 шина)
6 | 1 | Признак одновременного управления
7 | 1 | Ведущий мастер (0 – первый, 1 – второй)
Сервис байт управляющего модуля
Номер бита | Длина (бит) | Назначение
0 | 1 | 1= не получен ответ на предыдущий пакет
1 | 1 | Резерв
2 | 1 | Резерв
3 | 1 | Резерв
4 | 1 | Резерв
5 | 1 | Резерв
6 | 1 | Резерв
7 | 1 | Флаг «Готовность выполнять управление»
Свитч УМ
Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Сервис-режим | Выключен | Включен (обслуживание)
1 | Резерв
2 | Резерв
3 | Резерв
Свитч_1 МВА |  |  |  | Свитч_2 МВА
Свитч | Название | Если 0 | Если 1 | Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Режим работы канала_1 | Напряжение | Ток | 0 | Режим работы канала_5 | Напряжение | Ток
1 | Режим работы канала_2 | Напряжение | Ток | 1 | Режим работы канала_6 | Напряжение | Ток
2 | Режим работы канала_3 | Напряжение | Ток | 2 | Режим работы канала_7 | Напряжение | Ток
3 | Режим работы канала_4 | Напряжение | Ток | 3 | Режим работы канала_8 | Напряжение | Ток
Свитч_1 МПА |  |  |  | Свитч_2 МПА
Свитч | Название | Если 0 | Если 1 | Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Режим работы канала_1 | Напряжение | Ток | 0 | Режим работы канала_1 | Напряжение | Ток
1 | Режим работы канала_2 | Напряжение | Ток | 1 | Режим работы канала_2 | Напряжение | Ток
2 | Режим работы канала_3 | Напряжение | Ток | 2 | Режим работы канала_3 | Напряжение | Ток
3 | Режим работы канала_4 | Напряжение | Ток | 3 | Режим работы канала_4 | Напряжение | Ток
Свитч МПТ
Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Резерв
1 | Режим работы канала | Термопара | Термосопротивление
2 | Схема подключения ТС 0 бит | 01 -2-х проводная; 10 -3-х проводная; 11 -4-х проводная
3 | Схема подключения ТС 1 бит
Свитч МВД |  |  |  | Свитч МВД-У
Свитч | Название | Если 0 | Если 1 | Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Резерв |  |  | 0 | Резерв
1 | Резерв |  |  | 1 | Резерв
2 | Безопасное состояние | 0 | 1 (макс величина) | 2 | Безопасное состояние | 0 | 1 (макс величина)
3 | Команда в случае неисправности (расхождение команд, неисправность по самодиагностике) | 0-ничего не делать | 1-перевести в безопасное состояние | 3 | Команда в случае неисправности (расхождение команд, неисправность по самодиагностике) | 0-ничего не делать | 1-перевести в безопасное состояние
Свитч МПД
Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Резерв
1 | Резерв
2 | Резерв
3 | Резерв
Свитч МПИ |  |  |  | Свитч МПИ-У
Свитч | Название | Если 0 | Если 1 | Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Резерв |  |  | 0 | Резерв
1 | Резерв |  |  | 1 | Резерв
2 | Резерв |  |  | 2 | Резерв
3 | Резерв |  |  | 3 | Резерв
Свитч МСР
Свитч | Название | Если 0 | Если 1
0 | Резерв
1 | Резерв
2 | Безопасное состояние | 0 | 1 (макс величина)
3 | Команда в случае неисправности (расхождение команд, неисправность по самодиагностике) | 0-ничего не делать | 1-перевести в безопасное состояние

## МПД
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MPD | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684485921 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 286331153 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0
DI_RattleInsensitivity | 1454 | 64 | 16х32к | int | 400 | Нечувствительность к дребезгу, мс | ч з | ПЗУ | Необходимое время удержания данного сигнала для его валидации | 1
DI_CurrentChannelState | 1518 | 4 | 32 | hex |  | Текущее состояние каналов | ч | ПО | На каждом канале может находиться либо высокий дискретный уровень (единица в соответствующем бите) либо низкий дискретный уровень (ноль в соответствующем бите)
DI_DiagnosticChannel | 1522 | 32 | 8х32к | int |  | Самодиагностика каналов | ч | ПО | По байту на канал
DI_Mask | 1522 | 4 | 32 | hex |  | Маскирование | ч/з | мастер | 0 - не маскирован, 1 - маскирован
DI_ChannelInversion | 1526 | 4 | 32 | hex |  | Инверсия канала | ч/з | мастер | 0 - не инвертирован, 1 - инвертирован
[11 empty] | Размер, бит | Описание регистра неисправности каналов МПД
[11 empty] | 8 | Неверная конфигурация
| 0 | 2 |  |  | 32 | Длина структуры |  |  |  |  | 8 | Неисправность в ПО каналов
| 2 | 2 |  |  | 332 | Ссылка на текстувую информацию о модуле
| 4 | 2 |  |  | 0 | Флаг изменения структуры |  |  |  |  | 8 | Неисправность в каналах (железо)
| 6 | 2 |  |  | 3 | Количество диапазонов
| 8 | 2 |  |  | 0х0000 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 0 | Текущее состояние каналов
| 10 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 12 | 2 |  |  | 1518 | Адрес
| 14 | 2 |  |  | 4 | Количество байт
| 16 | 2 |  |  | 0х0400 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 1 | Неиспр самодиагностики
| 18 | 2 |  |  | 0х0001 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 20 | 2 |  |  | 254 | Адрес
| 22 | 2 |  |  | 10 | Количество байт
| 24 | 2 |  |  | 0х0500 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 2 | Самодиагностика каналов
| 26 | 2 |  |  | 0х0002 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 28 | 2 |  |  | 1522 | Адрес
| 30 | 2 |  |  | 32 | Количество байт

## МВД
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | Тип операции
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | 0 | Чтение
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | 1 | Запись
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0 |  |  | Тип диапазона
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | 0 | bool
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  |  | 1 | float
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ |  |  | 2 | int
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  |  | 3 | MPI
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  |  | 4 | diagn comm
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  |  | 5 | diagn ch
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MVD | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684486177 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 572662306 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0
DO_RealChannelState | 1454 | 4 | 32 | int |  | Реальное состояние каналов | ч | ПО | Реальное состояние каналов может отличаться от установленного УМ благодаря вмешательству внутренней функции безопасности.
DO_SafeModeState | 1458 | 4 | 32 | int |  | Статус перевода в безопасное состояние | ч | ПО | 0 - не переведен, 1 - переведен
DO_ReasSafeState | 1462 | 8 | 32х2к | int |  | Причина перевода в безопасное состояние | ч | ПО | Модуль может быть переведен в безопасное состояние по причине отказа двух шин одновременно или по причине одновременного управления двух управляющих модулей. Данный регистр разделен на 32 части (одна для каждого канала). Побитовая структура одного поля приведена на дополнительной таблице
DO_DiagnosticChannel | 1470 | 32 | 8х32к | int |  | Самодиагностика каналов | ч | ПО | По байту на канал
DO_LastChannelMasterState | 1502 | 4 | 32 | int |  | Установленное мастером состояние каналов | ч/з | мастер | В данном регистре находится последнее установленное УМ состояние каналов
| 0 | 2 |  |  | 40 | Длина структуры
| 2 | 2 |  |  | 332 | Ссылка на текстувую информацию о модуле
| 4 | 2 |  |  | 0 | Флаг изменения структуры
| 6 | 2 |  |  | 4 | Количество диапазонов |  |  |  |  | Причина перевода в безопасное состояние для одного канала
| 8 | 2 |  |  | 0х0001 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 0 | Установленное мастером состояние каналов |  |  | Адрес (бит) | Описание
| 10 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) |  |  |  |  | 0 | Отказ обоих шин (0 - нет, 1 - да)
| 12 | 2 |  |  | 1502 | Адрес |  |  |  |  | 1 | Одновременное управление УМ1 и УМ2 (0 - нет, 1 - да)
| 14 | 2 |  |  | 4 | Количество байт
| 16 | 2 |  |  | 0х0000 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 1 | Реальное состояние каналов
| 18 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 20 | 2 |  |  | 1454 | Адрес |  |  |  |  | Размер, бит | Описание регистра неисправности каналов МВД
| 22 | 2 |  |  | 4 | Количество байт |  |  |  |  | 8 | Неверная конфигурация
| 24 | 2 |  |  | 0х0400 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 2 | Неиспр самодиагностики |  |  | 8 | Неисправность в ПО каналов
| 26 | 2 |  |  | 0х0001 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) |  |  |  |  | 8 | Неисправность в каналах (железо)
| 28 | 2 |  |  | 254 | Адрес
| 30 | 2 |  |  | 10 | Количество байт
| 32 | 2 |  |  | 0х0500 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 3 | Самодиагностика каналов
| 34 | 2 |  |  | 0х0002 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 36 | 2 |  |  | 1470 | Адрес
| 38 | 2 |  |  | 32 | Количество байт

## МПТ
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | Тип операции
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | 0 | Чтение
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | 1 | Запись
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0 |  | Тип диапазона
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | 0 | bool
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  | 1 | float
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ |  | 2 | int
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  | 3 | MPI
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  | 4 | diagn comm
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  | 5 | diagn ch
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MPT | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684486689 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 1145324612 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется |  | Код | Тип термопары
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется |  | 0 | К-тип
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется |  | 1 | L-тип
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется |  | 2 | J-тип
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется |  | 3 | B-тип
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2 |  | 4 | S-тип
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0 |  | 5 | A1-тип
TC_MeasurFreq | 1454 | 2 |  | int | 1 | Период проведения измерений, мс , канал 1 | ч з | пзу | Количество выборок в секунду. Если в поле соответствующего канала записан 0, измерения будут проводиться со значением по умолчанию - 20 SPS
TC_MeasurFreq | 1456 | 2 |  | int | 22 | Период проведения измерений, мс , канал 2 | ч з | пзу
TC_MeasurFreq | 1458 | 2 |  | int | 11 | Период проведения измерений, мс , канал 3 | ч з | пзу
TC_MeasurFreq | 1460 | 2 |  | int | 6 | Период проведения измерений, мс , канал 4 | ч з | пзу
TC_MeasurFreq | 1462 | 2 |  | int | 3 | Период проведения измерений, мс , канал 5 | ч з | пзу
TC_MeasurFreq | 1464 | 2 |  | int | 2 | Период проведения измерений, мс , канал 6 | ч з | пзу
TC_MeasurFreq | 1466 | 2 |  | int | 1 | Период проведения измерений, мс , канал 7 | ч з | пзу
TC_MeasurFreq | 1468 | 2 |  | int | 0 | Период проведения измерений, мс , канал 8 | ч з | пзу
TC_OperMode | 1470 | 2 | 1x8 | int | 0 | Режим работы канала | ч з | пзу | Если записан 0, то канал настроен на работу с термопарой, если 1, то на работу с термосопротивлением. Старшие 8 бит - резерв
TC_TypeSensor | 1472 | 16 | 16x8к | int | 0 | Тип термодатчика | ч з | пзу | По два байта на канал/ По 2 байта на канал. Тип термопары и типтермосопротивления
TC_MetrologDat | 1488 | 32 |  | string | 0 | Сведения о метрологии | ч з | пзу
Reserv | 1520 | 4 |  | string | 0 | Резерв | ч | пзу
TC_CodeADC | 1524 | 32 | 32х8к | int |  | Сырые данные, код АЦП | ч | ацп
TC_PhysQuantFloat | 1556 | 32 | 32х8к | float |  | Физическая величина (число с плавающей точкой) | ч | ПО | Температура - Число с плавающей точкой, представленное по стандарту IEEE-754 |  | Значение регистра | Такт опроса АЦП (мс): | Размер, бит | Описание регистра неисправности каналов МПТ
TC_ElectricQuantFloat | 1588 | 32 | 32х8к | float |  | Электрическая величина, флоат. мВ или сопротивление | ч | ПО | Значение электрической величины - мВ или сопротивление. TC_OperMode = 0 -> мВ, TC_OperMode = 1 -> Ом |  | 1 | 50 | 8 | Неисправность по АЦП (датчик перестал отвечать)
TC_ColdJunctFloat | 1620 | 32 | 32х8к | float |  | Температура хс флоат | ч | ПО | Число с плавающей точкой, представленное по стандарту IEEE-754 |  | 2 | 22 | 8 | Выход соответствующего канала за верхнюю границу диапазона
AI_DiagnosticChannel | 1652 | 8 | 8х8к | int |  | Самодиагностика каналов | ч | ПО | По байту на канал |  | 3 | 11 | 8 | Выход соответствующего канала за верхнюю границу диапазона
[11 empty] | 4 | 6 | 8 | Превышение скорости изменения величины соответствующего канала
[11 empty] | 5 | 3 | 8 | Корректная температура холодного спая соответствующего канала
[11 empty] | 6 | 2 | 8 | Неверная конфигурация
[11 empty] | 7 | 1 | 8 | Неисправность в ПО каналов
| 0 | 2 |  |  | 32 | Длина структуры | [6 empty] | 8 | Неисправность в каналах (железо)
| 2 | 2 |  |  | 332 | Ссылка на текстувую информацию о модуле
| 4 | 2 |  |  | 0 | Флаг изменения структуры
| 6 | 2 |  |  | 3 | Количество диапазонов
| 8 | 2 |  |  | 0х0100 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 0 | Физическая величина (число с плавающей точкой)
| 10 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 12 | 2 |  |  | 1556 | Адрес
| 14 | 2 |  |  | 32 | Количество байт
| 16 | 2 |  |  | 0х0400 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 1 | Неиспр самодиагностики
| 18 | 2 |  |  | 0х0001 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 20 | 2 |  |  | 254 | Адрес
| 22 | 2 |  |  | 10 | Количество байт
| 24 | 2 |  |  | 0х0500 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 2 | Самодиагностика каналов
| 26 | 2 |  |  | 0х0002 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 28 | 2 |  |  | 1652 | Адрес
| 30 | 2 |  |  | 8 | Количество байт

## МВА
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MVA | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684486945 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 1431655765 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0
AO_OperMode | 1454 | 2 | 1x8к | int | 0 | Режим работы канала | ч з | пзу | Первые 8 бит отвечают за режим работы канала. Если выставлен 0, то канал настроен на выдачу напряжения в диапазоне 0 - 10 В, если выставлена единица, то канал настроен на выдачу тока в диапазоне 4 - 20 мА. Вторые 8 бит - резерв | 1
AO_PolynConst0 | 1456 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А0 апрокс. Полинома | ч з | пзу
AO_PolynConst1 | 1488 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А1 апрокс. полинома | ч з | пзу
AO_PolynConst2 | 1520 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А2 апрокс. полинома | ч з | пзу
AO_PolynConst3 | 1552 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А3 апрокс. полинома | ч з | пзу
AO_PolynConst4 | 1584 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А4 апрокс. полинома | ч з | пзу
AO_PolynConst5 | 1616 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А5 апрокс. полинома | ч з | пзу
AO_PolynConst6 | 1648 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А6 апрокс. полинома | ч з | пзу
AO_MetrologDat | 1680 | 32 | 256 | string | 0 | Cведения о метрологии | ч з | пзу
AO_SafeModeState | 1712 | 4 | 32 | int |  | Статус перевода в безопасное состояние | ч | ПО | 0 - не переведен, 1 - переведен
AO_ReasSafeState | 1712 | 8 | 8х8к | hex |  | Причина перевода в безопасное состояние | ч | ПО | Модуль может быть переведен в безопасное состояние по причине отказа двух шин одновременно или по причине одновременного управления двух управляющих модулей. Данный регистр разделен на 8 частей (одна для каждого канала). Побитовая структура одного поля приведена на дополнительной таблице.
AO_RealChannelStateInt | 1720 | 16 | 16х8к | int |  | Реальное состояние каналов (целочисленный тип) | ч | ПО | Реальное состояние каналов может отличаться от установленного УМ благодаря вмешательству внутренней функции безопасности. Данное представление получается путем округления дробного числа до трех знаков после запятой и умножением его на 1000
AO_RealChannelStateFloat | 1736 | 32 | 32х8к | float |  | Реальное состояние каналов (число с плавающей точкой) | ч | ПО | Реальное состояние каналов может отличаться от установленного УМ благодаря вмешательству внутренней функции безопасности. Число с плавающей точкой, представленное по стандарту IEEE-754
AO_DiagnosticChannel | 1768 | 8 | 8х8к | int |  | Самодиагностика каналов | ч | ПО | По байту на канал
AO_ChannelMasterStateInt | 1768 | 16 | 16х8к | int |  | Входные данные (целочисленный тип) | ч/з | мастер | В данном регистре находится установленное УМ состояние каналов. Данное представление получается путем округления дробного числа до трех знаков после запятой и умножением его на 1000.
AO_ChannelMasterStateFloat | 1784 | 32 | 32х8к | float |  | Входные данные float (число с плавающей точкой) | ч/з | мастер | В данном регистре находится установленное УМ состояние каналов. Число с плавающей точкой, представленное по стандарту IEEE-754.
AO_ChannelDataSource | 1816 | 2 | 16 | hex |  | Источник данных для каналов | ч/з | мастер | Данный регистр определяет регистр-источник данных для каналов. Бит, установленный в 0 означает, что для соответствующего канала источником является регистр AO_ChannelMasterStateFloat, в противном случае - AO_ChannelMasterStateInt. Вторые 8 бит - резерв
Причина перевода в безопасное состояние для одного канала
| 0 | 2 |  |  | 40 | Длина структуры | [5 empty] | Адрес (бит) | Описание
| 2 | 2 |  |  | 332 | Ссылка на текстувую информацию о модуле
| 4 | 2 |  |  | 0 | Флаг изменения структуры | [5 empty] | 0 | Отказ обоеих шин (0 - нет, 1 - да)
| 6 | 2 |  |  | 4 | Количество диапазонов | [5 empty] | 1 | Одновременное управление УМ1 и УМ2 (0 - нет, 1 - да)
| 8 | 2 |  |  | 0х0101 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 0 | Входные данные float (число с плавающей точкой)
| 10 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) | [5 empty] | Размер, бит | Описание регистра неисправности каналов МВА
| 12 | 2 |  |  | 1784 | Адрес | [5 empty] | 32 | Резерв
| 14 | 2 |  |  | 32 | Количество байт | [5 empty] | 8 | Неверная конфигурация
| 16 | 2 |  |  | 0х0100 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 1 | Реальное состояние каналов (число с плавающей точкой) |  |  |  | 8 | Неисправность в ПО каналов
| 18 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) | [5 empty] | 8 | Неисправность в каналах (железо)
| 20 | 2 |  |  | 1736 | Адрес | [5 empty] | 8 | Неверная конфигурация (режим работы в ПЗУ и на свитче не совпадают)
| 22 | 2 |  |  | 32 | Количество байт
| 24 | 2 |  |  | 0х0400 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 2 | Неиспр самодиагностики
| 26 | 2 |  |  | 0х0001 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 28 | 2 |  |  | 254 | Адрес
| 30 | 2 |  |  | 10 | Количество байт
| 32 | 2 |  |  | 0х0500 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 3 | Самодиагностика каналов
| 34 | 2 |  |  | 0х0002 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 36 | 2 |  |  | 1768 | Адрес
| 38 | 2 |  |  | 8 | Количество байт

## МПА
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | Тип операции
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | 0 | Чтение
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | 1 | Запись
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0 |  |  | Тип диапазона
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  |  | 0 | bool
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  |  | 1 | float
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ |  |  | 2 | int
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  |  | 3 | MPI
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  |  | 4 | diagn comm
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  |  | 5 | diagn ch
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MPA | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684487201 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 1717986918 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0
AI_OperMode | 1454 | 2 | 1x8 | int | 0 | Режим работы канала | ч з | пзу | Первые 8 бит отвечают за режим работы канала. Если выставлен 0, то канал настроен на выдачу напряжения в диапазоне 0 - 10 В, если выставлена единица, то канал настроен на выдачу тока в диапазоне 4 - 20 мА. Вторые 8 бит - резерв | 1
AI_NumForAverag | 1456 | 16 | 16х8к | int | 10 | Кол-во выборок для усреднения | ч з | пзу | Если в поле соответствующего канала записан 0, усреднения проводится не будут. Максимально возможное количество выборок - 16.
AI_MinCodeADC | 1472 | 16 | 16х8к | int | 0 | Константа B - минимум кода АЦП | ч з | пзу | Значение кода АЦП, соответствующее нулю физической величины
AI_MaxCodeADC | 1488 | 16 | 16х8к | int | 65535 | Константа A - максимум кода АЦП | ч з | пзу | Значение кода АЦП, соответствующее максимуму (10 В или 20 мА) физической величины
| 1504 | 32 | 32х8к | int | 0 | Резерв | ч з | пзу
AI_PolynConst0 | 1536 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А0 апрокс. полинома | ч з | пзу
AI_PolynConst1 | 1568 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А1 апрокс. полинома | ч з | пзу
AI_PolynConst2 | 1600 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А2 апрокс. полинома | ч з | пзу
AI_PolynConst3 | 1632 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А3 апрокс. полинома | ч з | пзу
AI_PolynConst4 | 1664 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А4 апрокс. полинома | ч з | пзу
AI_PolynConst5 | 1696 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А5 апрокс. полинома | ч з | пзу
AI_PolynConst6 | 1728 | 32 | 32х8к | float | 0 | Константа А6 апрокс. полинома | ч з | пзу
AI_MetrologDat | 1760 | 32 | 256 | string | 0 | Сведения о метрологии | ч з | пзу
| 1792 | 32 | 32х8к | int | 0 | Резерв | ч | пзу
| 1824 | 32 | 32х8к | int | 0 | Резерв | ч | пзу
AI_SignalChanged | 1856 | 2 | 16 | hex |  | Изменялся ли сигнал с последнего опроса | ч | ПО | В данном регистре используется только младший байт. Единица в соответствующем бите данного байта говорит о том, что сигнал изменился, ноль - не изменился.
AI_CodeADC | 1858 | 16 | 16х8к | int |  | Сырые данные, код АЦП | ч | ацп
AI_PhysQuantFloat | 1874 | 32 | 32х8к | float |  | Физическая величина (число с плавающей точкой) | ч | ПО | Число с плавающей точкой, представленное по стандарту IEEE-754
AI_DiagnosticChannel | 1906 | 8 | 8х8к | int |  | Самодиагностика каналов | ч | ПО | По байту на канал
| 1914 | 2 | 16 | int |  | Резерв | ч/з | мастер
| 0 | 2 |  |  | 32 | Длина структуры
| 2 | 2 |  |  | 332 | Ссылка на текстувую информацию о модуле
| 4 | 2 |  |  | 0 | Флаг изменения структуры
| 6 | 2 |  |  | 3 | Количество диапазонов
| 8 | 2 |  |  | 0х0100 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 0 | Физическая величина (число с плавающей точкой)
| 10 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) |  |  |  |  | Размер, бит |  | Описание регистра неисправности каналов МПА
| 12 | 2 |  |  | 1874 | Адрес |  |  |  |  | 24 |  | Резерв
| 14 | 2 |  |  | 32 | Количество байт |  |  |  |  | 8 |  | Неисправность по АЦП (датчик перестал отвечать)
| 16 | 2 |  |  | 0х0400 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 1 | Неиспр самодиагностики |  |  | 8 |  | Выход соответствующего канала за верхнюю границу диапазона
| 18 | 2 |  |  | 0х0001 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) |  |  |  |  | 8 |  | Выход соответствующего канала за верхнюю границу диапазона
| 20 | 2 |  |  | 254 | Адрес |  |  |  |  | 8 |  | Превышение скорости изменения величины соответствующего канала
| 22 | 2 |  |  | 10 | Количество байт |  |  |  |  | 8 |  | Неверная конфигурация (режим работы в ПЗУ и на свитче не совпадают)
| 24 | 2 |  |  | 0х0500 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 2 | Самодиагностика каналов
| 26 | 2 |  |  | 0х0002 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) |  |  |  |  | Режим работы для одного канала
| 28 | 2 |  |  | 1906 | Адрес |  |  |  |  | Адрес (бит) |  | Описание
| 30 | 2 |  |  | 8 | Количество байт |  |  |  |  | 0 |  | Если выставлен 0, то канал настроен на выдачу напряжения в диапазоне 0 - 10 В, если выставлена единица, то канал настроен на выдачу тока в диапазоне 4 - 20 мА

## МПИ
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | Тип операции
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | 0 | Чтение
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | 1 | Запись
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0 |  | Тип диапазона
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2 |  | 0 | bool
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  | 1 | float
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ |  | 2 | int
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  | 3 | MPI
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд |  | 4 | diagn comm
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ |  | 5 | diagn ch
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0 |  |  | Режимы работы канала
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MPI | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации |  |  | 0х00 | МПИ
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684487457 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2 |  |  | 0х01 | Прием частоты
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 2004318071 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0
RS_OperMode | 1454 | 16 | 2х8х8к | int | 0 | Режим работы канала | ч/з | ПЗУ | Режим работы канала. Режимы: МПИ, прием частоты, коммутатор. По 2 байта на канал.
FI_TactForImpulses | 1470 | 16 | 2х8х8к | int | 60 | Такт подсчета импульсов | ч з | ПЗУ | Время в мс, за которое будут считаться импульсы. | 1
RS_RateOfChannel | 1486 | 32 | 32х8к | int | 115200 | Скорость канала | ч/з | ПЗУ | Скорость передачи данных: 150 - 921600 бод/с (9600 бод/с - по умолчанию)
RS_ParityCheck | 1518 | 2 | 16 | hex | 0 | Проверка четности | ч/з | ПЗУ | 0 - нет проверки (по умолчанию), 1 - используется бит четности
RS_NumStopBits | 1520 | 8 | 8х8к | int | 1 | Кол-во стоп бит | ч/з | ПЗУ | 0 - 1 (по умолчанию), 1 - 1.5, 2 - 2
RS_OperModeMPI | 1528 | 2 | 16 | hex | 0 | Режим работы канала в режиме МПИ: нормальный или размножение | ч/з | ПЗУ | Первые 8 бит отвечают за режим работы канала. Если выставлен 0, то канал настроен на нормальный (индивидуальный) режим работы, если выставлена единица, то канал настроен на режим размножения каналов. Вторые 8 бит - резерв
RS_ChannelSource | 1530 | 16 | 16x8к | int | 0 | Канал источник данных | ч/з | ПЗУ | По байту на канал. Каждый байт имеет значение от 0 до 7. Байт на i-м месте указывает с какого канала брать данные для i-го канала
RS_RxCntBytes | 1546 | 16 | 2х8х8к | int |  | Счетчик принятых байт | ч | ПО | Данный регистр сохраняет количество принятых байт с момента последнего опроса УМ по каждому каналу. 2 байта на канал
RS_RxStartIndex | 1562 | 16 | 2х8х8к | int |  | Стартовый индекс | ч | ПО | Данный регистр хранит стартовый индекс новых данных в регистре RS_ReceivPack для каждого канала (от 0 до 1023). 2 байта на канал
RS_ReceivPack | 1578 | 8192 | 1024х8х8к | ignore |  | Последний принятый пакет | ч | ПО | Данный регистр сохраняет последний принятый пакет по каждому каналу. 1024 байта на канал
RS_PackToSend | 9770 | 8192 | 1024х8х8к | ignore |  | Пакет на отправку | ч/з | мастер | 8 пакетов, полученных от УМ, предназначенных для отправки по каналам. 1024 байта на канал
RS_LengthPackToSend | 17962 | 16 | 2х8х8к | int |  | Длины пакетов на отправку | ч/з | мастер | Длины пакетов на отправку. 2 байта на канал
RS_Mask | 17978 | 2 | 16 | hex |  | Маскирование | ч/з | мастер | 1 - маскирован, 0 - не маскирован
RS_EncoderValues | 17980 | 32 | 4x8x8к | int |  | Показания энкодера | ч/з | ПО | В данном регистре лежат показания энкодеров (4 байта на канал, из них в младших 2 байтах градусная мера, в старших - количество оборотов)
RS_DiagnosticChannel | 18012 | 8 | 8х8к | int |  | Самодиагностика каналов | ч | ПО | По байту на канал
FI_CurrentFrequency | 18020 | 32 | 4х8х8к | int |  | Количество импульсов за такт | ч | ПО | Количество импульсов, пришедших за такт
FO_FrequencyOut | 18052 | 32 | 4x8x8к | int |  | Значение частоты в Гц (вывод частоты) | ч/з | мастер | Значение частоты в Гц
[11 empty] | Размер, бит |  | Описание регистра неисправности каналов МПИ
[11 empty] | 8 |  | Факт неисправности канала (0 - исправен, 1 - неисправен)
[11 empty] | 8 |  | Тип неисправности (0 - ошибка подсчета контрольной суммы, 1 - превышение времени ожидания
| 0 | 2 |  |  | 88 | Длина структуры |  |  |  |  | 8 |  | Неверная конфигурация
| 2 | 2 |  |  | 332 | Ссылка на текстувую информацию о модуле
| 4 | 2 |  |  | 0 | Флаг изменения структуры |  |  |  |  | 8 |  | Неисправность в ПО каналов
| 6 | 2 |  |  | 10 | Количество диапазонов |  |  |  |  | 8 |  | Неисправность в каналах (железо)
| 8 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 0 | Счетчик принятых байт
| 10 | 2 |  |  | 0х0000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 12 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 14 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 16 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 1 | Счетчик принятых байт
| 18 | 2 |  |  | 0х0101 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 20 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 22 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 24 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 2 | Счетчик принятых байт
| 26 | 2 |  |  | 0х0202 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 28 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 30 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 32 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 3 | Счетчик принятых байт
| 34 | 2 |  |  | 0х0303 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 36 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 38 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 40 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 4 | Счетчик принятых байт
| 42 | 2 |  |  | 0х0404 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 44 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 46 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 48 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 5 | Счетчик принятых байт
| 50 | 2 |  |  | 0х0505 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 52 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 54 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 56 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 6 | Счетчик принятых байт
| 58 | 2 |  |  | 0х0606 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 60 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 62 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 64 | 2 |  |  | 0х0300 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 7 | Счетчик принятых байт
| 66 | 2 |  |  | 0х0707 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 68 | 2 |  |  | 1546 | Адрес
| 70 | 2 |  |  | 16432 | Количество байт
| 72 | 2 |  |  | 0х0400 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 8 | Неиспр самодиагностики
| 74 | 2 |  |  | 0х0008 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 76 | 2 |  |  | 254 | Адрес
| 78 | 2 |  |  | 10 | Количество байт
| 80 | 2 |  |  | 0х0500 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 9 | Самодиагностика каналов
| 82 | 2 |  |  | 0х0009 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 84 | 2 |  |  | 18012 | Адрес
| 86 | 2 |  |  | 8 | Количество байт

## МСР
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MSR | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684487713 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 2290649224 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0
DR_RattleInsensitivity_DI | 1454 | 32 | 16х16к | int | 400 | Нечувствительность к дребезгу, мс | ч з | пзу | Необходимое время удержания данного сигнала для его валидации. Для каналов дискретного ввода | 1
DR_CurrentChannelState_DI | 1486 | 2 | 16 | hex |  | Текущее состояние каналов | ч | ПО | Дискр. Вход - На каждом канале может находиться либо высокий дискретный уровень (единица в соответствующем бите), либо низкий дискретный уровень (ноль в соответствующем бите). Для каналов дискретного ввода
DR_SafeModeState_RO | 1488 | 2 | 16 | hex |  | Статус перевода в безопасное состояние | ч | ПО | 0 - не переведен, 1 - переведен. Для каналов вывода сигналов реле
DR_ReasSafeState_RO | 1490 | 4 | 32 | hex |  | Причина перевода в безопасное состояние | ч | ПО | Модуль может быть переведен в безопасное состояние по причине отказа двух шин одновременно или по причине одновременного управления двух управляющих модулей. Данный регистр разделен на 16 частей (одна для каждого канала). Побитовая структура одного поля приведена на дополнительной таблице. Для каналов вывода сигналов реле
DR_RealChannelState_RO | 1494 | 2 | 16 | hex |  | Реальное состояние каналов | ч | ПО | РЕЛЕ - Реальное состояние каналов может отличаться от установленного УМ благодаря вмешательству внутренней функции безопасности. Для каналов вывода сигналов реле
DR_DiagnosticChannel | 1496 | 32 | 8х32к | int |  | Самодиагностика каналов | ч | ПО | По байту на канал
DR_Mask_DI | 1496 | 2 | 16 | hex |  | Маскирование | ч/з | мастер | 0 - не маскирован, 1 - маскирован. Для каналов дискретного ввода
DR_ChannelInversion_DI | 1498 | 2 | 16 | hex |  | Инверсия канала | ч/з | мастер | 0 - не инвертирован, 1 - инвертирован. Для каналов дискретного ввода
DR_LastChannelMasterState_RO | 1500 | 2 | 16 | hex |  | Последнее установленное состояние каналов | ч/з | мастер | В данном регистре находится последнее установленное состояние каналов, которое ей сообщил УМ. Для каналов вывода сигналов реле
Причина перевода в безопасное состояние для одного канала
| 0 | 2 |  |  | 48 | Длина структуры |  |  |  |  | Адрес (бит) | Описание
| 2 | 2 |  |  | 332 | Ссылка на текстувую информацию о модуле
| 4 | 2 |  |  | 0 | Флаг изменения структуры |  |  |  |  | 0 | Отказ обоих шин (0 - нет, 1 - да)
| 6 | 2 |  |  | 5 | Количество диапазонов |  |  |  |  | 1 | Одновременное управление УМ1 и УМ2 (0 - нет, 1 - да)
| 8 | 2 |  |  | 0х0001 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 0 | Последнее установленное состояние каналов
| 10 | 2 |  |  | 0х1000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l) |  |  |  |  | Размер, бит | Описание регистра неисправности каналов DR
| 12 | 2 |  |  | 1500 | Адрес |  |  |  |  | 8 | Неверная конфигурация
| 14 | 2 |  |  | 2 | Количество байт |  |  |  |  | 8 | Неисправность в ПО каналов
| 16 | 2 |  |  | 0х0000 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 1 | Реальное состояние каналов |  |  | 8 | Неисправность в каналах (железо)
| 18 | 2 |  |  | 0х1000 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 20 | 2 |  |  | 1494 | Адрес
| 22 | 2 |  |  | 2 | Количество байт
| 24 | 2 |  |  | 0х0000 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 2 | Текущее состояние каналов
| 26 | 2 |  |  | 0х0001 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 28 | 2 |  |  | 1486 | Адрес
| 30 | 2 |  |  | 2 | Количество байт
| 32 | 2 |  |  | 0х0400 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 3 | Неиспр самодиагностики
| 34 | 2 |  |  | 0х0002 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 36 | 2 |  |  | 254 | Адрес
| 38 | 2 |  |  | 10 | Количество байт
| 40 | 2 |  |  | 0х0500 | Тип диапазона (h) и тип операции (l) | Диапазон 4 | Самодиагностика каналов
| 42 | 2 |  |  | 0х0003 | Стартовый номер канала (h) и номер диапазона (l)
| 44 | 2 |  |  | 1496 | Адрес
| 46 | 2 |  |  | 32 | Количество байт

## МПЧ
Название переменной | Адрес в ОЗУ (побайтовая адресация) | Размер, байт | Размер, бит (к - канал) | Тип данных | Значение по умолчанию (для ПЗУ) | Описание переменной | Атрибут | Источник | Примечание | Доступен пользоваетелю
PLC_SoftVer | 200 | 4 |  | hex |  | Версия ПО | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Config | 204 | 2 |  | hex |  | Конфигурация устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_PMAddr | 206 | 2 |  | int |  | Адрес устройства | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_Durat | 208 | 4 |  | int |  | Время с момента запуска, с | ч | ПО | 0
PLC_CM_State | 212 | 4 |  | int |  | Состояние автомата выбора УМ | ч | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_CorrPackFromDevice_B1 | 216 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B1 | 220 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш1, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B1 | 224 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B1 | 228 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш1 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_CorrPackFromDevice_B2 | 232 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, от устройства | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от ПМ к УМ
PLC_CorrPackToDevice_B2 | 236 | 4 |  | int |  | Корректных пакетов по Ш2, к устройству | ч с | ПО | Сумарное количество корректных пакетов от УМ к ПМ
PLC_ErrPackToDevice_B2 | 240 | 4 |  | int |  | Ошибок приема пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_ErrPackFromDevice_B2 | 244 | 4 |  | int |  | Ошибок отправки пакета по Ш2 | ч с | ПО | Количество поврежденных пакетов подряд
PLC_PowerDefect | 248 | 2 |  | int |  | Неиспр питания | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B1 | 250 | 2 |  | hex |  | Неиспр 1 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_BusDefect_B2 | 252 | 2 |  | hex |  | Неиспр 2 шины | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
PLC_SelfDiagDefect | 254 | 10 |  | hex |  | Неиспр самодиагностики | ч с | ПО | См. Таблица Б.2
Reserv | 264 | 68 |  | string |  | РЕЗЕРВ | ч | ПО | 0
PLC_DeviceInfo | 332 | 1024 |  | string | MPCH | Текстовая информация о модуле | ч з | ПЗУ | Произвольный объем данных + сведения о метрологической аттестации
PLC_DeviceType | 1356 | 4 |  | hex | 2684487969 | Тип устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_SerialNumber | 1360 | 4 |  | hex | 2576980377 | Серийный номер устройства | ч | ПЗУ | См. Таблица Б.2
PLC_BusConfig_B1 | 1364 | 4 |  | hex | 66847485 | Конфигурация шины 1 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-485
PLC_BusConfig_B2 | 1368 | 4 |  | hex | 100271355 | Конфигурация шины 2 | ч | ПЗУ | 0х01 = RS-422, 0х02 = RS-486
PLC_TimeoutForDefect_B1 | 1372 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 1, мс | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_TimeoutForDefect_B2 | 1376 | 4 |  | int | 200 | Время без связи до неиспр шины 2, мс | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по таймауту не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B1 | 1380 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 1 | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_NumCrcErrorsForDefect_B2 | 1382 | 2 |  | int | 6 | Количество ошибок приема пакета до неисправности шины 2 | ч з | ПЗУ | 1 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_TimeToRepair | 1384 | 2 |  | int | 65535 | Максимально время переключения на резервный УМ, х10мс | ч з | ПЗУ | 0 - переключение на резервный УМ не предусмотрено, 65535 = неисправность по данному признаку не формируется
PLC_TimeSoloWork | 1386 | 2 |  | int | 61166 | Время работы без резервирующего УМ, с | ч з | ПЗУ | 0 = неисправность по этому признаку не формируется
PLC_DualControl | 1388 | 2 |  | int | 56797 | Реакция при одновременном управлении | ч з | ПЗУ | См. Таблица Б.2
Reserv | 1390 | 64 |  | string | 0 | РЕЗЕРВ | ч з | ПЗУ | 0
FI_MaxFreq | 1258 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 1 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1262 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 2 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1266 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 3 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1270 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 4 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1274 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 5 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1278 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 6 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1282 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 7 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1286 | 4 |  | float | 500000.0 | Максимальная частота, канал 8 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1290 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 9 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1294 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 10 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1298 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 11 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1302 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 12 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1306 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 13 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1310 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 14 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1314 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 15 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_MaxFreq | 1318 | 4 |  | float | 10000.0 | Максимальная частота, канал 16 | ч з | пзу | Максимальное значение частоты в Гц, разрешенное для канала. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_ImpulsesForAveraging | 1322 | 16 | 8х16к | int | 16 | Количество импульсов для усреденения | ч з | пзу | Количество импульсов, по которому необходимо производит усреднение для вычисления частоты. Диапазон от 1 до 255. Задается для каждого канала индивидуально | 1
FI_ImpCntSinceLastRequest | 1338 | 64 | 32х16к | int |  | Счетчик импульсов с последнего опроса | ч | ПО | Количество импульсов, зафиксированных с момента последнего опроса. Диапазон от 1 до 2^(32). Хранит значения всех каналов
FI_CurrentFrequency | 1402 | 64 | 32х16к | float |  | Текущее значение | ч | ПО | Значение частоты принимаемых импульсных сигналов на момент опроса. Хранит значения всех каналов
FI_Mask | 1466 | 2 | 16 | hex |  | Маскирование | ч/з | мастер | 0 - маскирован, 1 - не маскирован
|  |  |  | Размер, бит |  | Описание регистра неисправности каналов FI
|  |  |  | 32 |  | Превышение максимального значения (0 - не превышено, 1 - превышено)
|  |  |  | 8 |  | Неверная конфигурация
|  |  |  | 8 |  | Неисправность в ПО каналов
|  |  |  | 8 |  | Неисправность в каналах (железо)